"Весы бункерные МВБ"

Весы бункерные МВБ. Шкаф управления ШУ

Руководство по подключению

МВБ.ШУ.РП

для ПО 2.0

Устройство применяется в составе бункерных весов в конфигурации:

- ПЦП	пневмоцилиндры с пневмораспределителями

- НРП	 нереверсный электрический привод с качающимися секторными задвижками

- РП	 реверсный электрический привод с шиберными задвижками

- ШП 	шнековый привод

|  | ПЦП | НРП |  | РП | ШП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество бункеров | 1шт |  |  |  |  |
| Тип устройства набора продукта | Пневмо цилиндр | Нереверс. электр. привод |  | Реверсный электр. привод | Шнек |
| Тип устройства разгрузки продукта |  |  |  |  |  |
| Датчик полного открывания привода подачи | 1шт |  |  |  | Б/К |
| Датчик полного закрывания привода подачи | 1шт |  |  |  | Б/К |
| Датчик промежуточного положения привода подачи | - |  |  | 1шт | - |
| Датчик полного открывания привода разгрузки | - |  | - | 1шт | Б/К |
| Датчик полного закрывания привода разгрузки | 1шт |  |  |  | Б/К |
| Датчик подпора | 1шт |  |  |  |  |
| Датчик верхнего уровня в измерительном бункере | 1шт |  |  |  |  |
| Вход внешней команды “Новая доза” | 1шт |  |  |  |  |
| Вход внешней команды “Продолжить дозирование ” | 1шт |  |  |  |  |
| Вход внешней команды “Стоп ” | 1шт |  |  |  |  |
| Вход внешней команды “Пауза ” | 1шт |  |  |  |  |

Типы входов-выходов

| Тип | Характеристика |
| --- | --- |
| 1 | Транзисторный выход, ОК, 24В 100мА, групповая гальваническая изоляция. Нагрузки: реле 24В DC, индикаторы 24В. COM всегда подключается к цепи 0V. Суммарный максимальный ток в цепи СОМ не более 1.0А |
| 2 | Оптронный вход, 24В 5мА, групповая гальваническая изоляция. Источники: сухие контакты с внешним источником питания, датчики с выходом: - NPN (COM к +24V) - PNP (COM к 0V) Тип входа по IEC 61131-2 Type 1 Номинальное напряжение 24 V Рабочий диапазон напряжений 0...30 V Входной ток при 24V 4.9 mA Входной ток при 11V (мин. лог. 1) 2.0 mA Входной ток при 5V (макс. лог. 0) 0.8 mA Входное сопротивление (эквивалент) 4.7 kΩ Макс. длительное напряжение 30 V Макс. кратковременное напряжение 35 V(<1 мин) |

Выходы

| Плата | Обозн. | Назначение | ПЦП | НРП | РП | ШП | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B21 | DO 0 | вкл. прямого движения привода набора | грубo | + |  |  | 1 |
|  | DO 1 | вкл. прямого движения привода разгрузки | + |  |  |  |  |
|  | DO 2 | вкл. реверсного движения привода набора | - |  | + | - |  |
|  | DO 3 | вкл. реверсного движения привода разгрузки | - |  | + | - |  |
|  | DO 4 | вкл. привода набора точно | точно | - |  | Быстро/ медленно |  |
|  | DO 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | DO 6 | Сигнал состояния “Работа” | + |  |  |  |  |
|  | DO 7 | Сигнал состояния “Авария” | + |  |  |  |  |

Входы

| Плата | Обозн. | Назначение | ПЦП | НРП | РП |  | ШП | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B21 | DI 0 | Датчик полного закрытия механизма набора | ВДПЗ |  |  |  | Б/К | 2 |
|  | DI 1 | Датчик полного открытия механизма набора | ВДПО |  |  |  | Б/К |  |
|  | DI 2 | Датчик полного закрытия механизма разгрузки | НДПЗ |  |  |  | Б/К |  |
|  | DI 3 | Датчик подпора - защита от сброса в непустой подвесовой бункер | ДП |  |  |  |  |  |
|  | DI 4 | Датчик верхнего уровня - защита от переполнения весового бункера | ДВУ |  |  |  |  |  |
|  | DI 5 | Датчик среднего положения механизма набора | - |  |  | ВДПП | - |  |
|  | DI 6 | Датчик полного открытия механизма разгрузки | НДПО | - |  | НДПО | Б/К |  |
|  | DI 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| В40 | DI 8 | Внешняя команда “Новая доза ” | ВкНДОЗ |  |  |  |  | 2 |
|  | DI 9 | Внешняя команда “Продолжить ” | ВкПДОЗ |  |  |  |  |  |
|  | DI 10 | Внешняя команда “Быстрый стоп ” | ВкБСТОП |  |  |  |  |  |
|  | DI 11 | Внешняя команда “Пауза отгрузки ” | ВкПАУЗАОТГР |  |  |  |  |  |
|  | DI 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DI 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DI 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DI 15 |  |  |  |  |  |  |  |

Б/К – блок контакт от управляющего приводом реле, для подтверждения включения и выключения